## 様式第６号
様式第６号
データセンター要件確認書
令和 年 月 日
田原本町長 様
所在地
称号又は名称
|  |  | 代表者名 | 印
「田原本町人事給与システム更新業務委託」において、今回提案するクラウドサービス及びデータセンターの 「データセンター要件」に対する対応状況は次のとおりです。
項目 |  | 番号 | 要件 |  | 確認 | 代替案
セキュリティ認定要件 | セキュリティ認定 | 1 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認定を受けていること。 |  |  |  | ◎
|  | 2 | 個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。 |  |  |  | 〇
| 事業者登録 | 3 | 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に、総合行政ネットワーク（LGWAN）のＡＳＰサービス（ファシリティサービス）として登録されていること。 |  |  |  | △
回線要件 | LGWANとの接続 | 4 | データセンターとの接続にはセキュリティの高い総合行政ネ ットワーク（LGWAN）回線を利用すること。 |  |  |  | ×
|  | 5 | 総合行政ネットワーク（LGWAN）回線を利用した内部情報系システムのクラウドサービスの稼動実績を既に保有していること。
建物 | 全般 | 6 | 日本国内に施設を持つこと。
|  | 7 | 出入口の扉は十分な強度を有し、防火扉等となっていること。
|  | 8 | 静電気や埃対策が講じられていること。
| フロア | 9 | フリーアクセスフロアであること。
|  | 10 | 床下スペースを有し、ケーブルの敷設やメンテナンス、空調の気流確保に十分な広さであること。
|  | 11 | フリーアクセスフロアの床上の荷重が 500㎏／㎡以上であること。
|  | 12 | フリーアクセスフロアから天井面までの高さが空調の気流確保に十分な高さであること。
| 地震対策 | 13 | 現行の建築基準法で規定されている耐震性能を有していること。
|  | 14 | 活断層の影響を受けない地盤上に設置されていること。
|  | 15 | 震度６以上の地震による倒壊や崩壊を避けるための耐震又は免震性能を有していること。
| 風水害対策 | 16 | 津波、高潮、集中豪雨等による災害に対する対策が講じられた構造となっていること。
|  | 17 | 国土交通省が定める洪水氾濫危険区域図や各自治体が定める浸水予想区域図等で指定された危険区域に設置されていないこと。
| 防火・消火対策 | 18 | サーバ等機器を設置する室内の内装は不燃材料を使用していること。
|  | 19 | 現行の建築基準法並びに消防法で規定されている耐火性能を有していること。
|  | 20 | 煙感知器や熱感知器等の火災検知・報知設備が設置されていること。
|  | 21 | 消防法に規定されている消火設備又は消火器等が建物内の適所に設置されていること。
|  | 22 | 火災発生時の消火方式として、ガス系等、水以外の消火方式とすること。
| 防水・漏水対策 | 23 | サーバ等機器を設置する室内には水を使用する設備を設置していないこと。
|  | 24 | サーバ等機器の設置場所近くに漏水のおそれのある空調機排水設備等が配置されている場合は、漏水検知システムを設置すること。
| 落雷対策 | 25 | 雷サージによる過渡的な異常電流から情報システム及び電源設備を防護するための対策が講じられた構造であること。
| 日射対策 | 26 | サーバ等機器を設置する室内は外光の影響を受けない対策が講じられていること。
電源設備 | 電源供給・容量 | 27 | 24時間 365日、安定した電源供給が可能であること。
|  | 28 | 各システムの安定稼働に必要な電源供給が可能であること。
| 非常用電源設備 | 29 | 自家発電設備が設置されており、燃料無補給で72時間以上、本町の業務継続が可能であること。
|  | 30 | 自家発電設備から供給される電源は、サーバ設置室と各種機器に加え、施設・設備の最低限の運用に必要な電源容量であること。
| 無停電電源装置 | 31 | システム機器を安定稼働させるため、無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置していること。
|  | 32 | 電源設備の定期点検や工事等の場合においてもシステム機器を停止することがないよう対策を講じること。ただし、本町の業務に影響がないことを前提に事前調整がなされている場合はこの限りではない。
|  | 33 | 非常時に自家発電設備が動作し、電源供給が始まるまで電源供給が可能であること。
| 緊急時対策 | 34 | 非常用電源設備等の故障により万が一電源供給が困難な場合は、移動電源車等の手配等の対策が講じられていること。
空調設備 | 空調機能 | 35 | サーバ等機器の設置室は専用・専有の空調設備であること。
|  | 36 | 空調設備は多重化されていること。
|  | 37 | 将来的な設置機器の増加等に伴う発熱量の増加に対応できる十分な空調設備が備えられているか、増設で対応できること。
|  | 38 | サーバ等機器類が正常に正常稼働できる温度（20℃～30℃）及び湿度（40％～60％）に調節でき、一定に保てること。
セキュリティ設備 | 建物 | 39 | 建物の出入口は24時間 365日監視・記録されていること。
|  | 40 | 入退館の際は、セキュリティシステムにより、あらかじめ設定された入退館資格の識別及び記録、保管を行っていること。
| サーバ等設置室 | 41 | サーバ等設置室は専用室として設け、電源室や執務室等とは独立した部屋であること。
|  | 42 | サーバ等設置室の出入口は24時間 365日監視・記録されていること。
|  | 43 | 入退室の際は、セキュリティシステムにより、あらかじめ設 定された個人単位での入退館資格の識別及び記録、保管を行 っていること。
|  | 44 | 個人のなりすましや誤認を防止し、個人単位での入退館資格の識別を確実に行うための対策が講じられていること（生体認証など）。
| ラック | 45 | 本町が使用するラックは、関係者以外が容易に操作できないよう施錠等の防犯対策が講じられていること。
| 執務室 | 46 | 入退室の際は、セキュリティシステムにより、あらかじめ設定された個人単位での入退館資格の識別及び記録、保管を行 っていること。
運用保守要件 | 監査の実施 | 47 | 外部機関によるセキュリティ等の監査を定期的に（年１回以上）受けていること。
| レポーティングサービス | 48 | 定期的に運用・監視状況等において報告が可能なこと。また障害発生時には報告から復旧に至るまでの連携及び随時報告が可能なこと。
| Ping監視 | 49 | 必要時に、Pingによる死活監視及びその報告が可能なこと。
| 巡回監視 | 50 | 定期的・適時的に機器のＬＥＤランプ確認等の目視点検運用が可能なこと。
| 死活監視 | 51 | アプリケーション、ミドルウェア：15分毎に実施すること。 サーバー・ストレージ：常時実施すること。 障害時の通知を、本町に2時間以内に行うこと。
※ △：代替手段等により充足可能の場合は、「代替案」に内容を記載のこと。
凡例 【対応】
◎：現在要件を充足 △：代替手段等により充足可能
〇：当該業務開始までに充足可能 ×：充足不可能